## Расчетн
Исходные данные
Генератор | ВГС 440/120-20 |  | количество | 8 | Рном= | 22 | МВт |  | cos fi = | 0.8
ГЭС. Мощность | Р уст = | 176 | МВт | [5 empty] | tan fi = | 0.75
Район строительства:
Паводок | 20 | дней |  | температура
лето | 65 | дней |  | 20
зима | 300 | дней |  | -10
Система | Uвн= | 110 | кВ
| dPав= | 75 | МВт
Соственные нужды | = | 2.5% | от P уст
Нагрузка на НН Uнн= | 6.3 | кВ |  | P нг мах= | 80 | МВт
7 График выработки (график нагрузки генераторов): тип А
∆t, ч | 0-4 | 4-6 | 6-12 | 12-16 | 16-22 | 22-24 | ∆t, ч |  | 176
Рг, % | 50% | 50% | 70% | 60% | 100% | 60% | Зима
Рг, % | 30% | 30% | 50% | 40% | 70% | 30% | Лето |  |  |  |  | 0.75
8. График выработки в именованных единицах:
| 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2
∆t, ч | 0-4 | 4-6 | 6-12 | 12-16 | 16-22 | 22-24 | ∆t, ч
Рг, МВт | 88 | 88 | 123.2 | 105.6 | 176 | 105.6 | Зима |  | 352 | 176 | 739.2 | 422.4 | 1056 | 211.2
Qг, МВар | 66 | 66 | 92.4 | 79.2 | 132 | 79.2
| 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2
∆t, ч | 0-4 | 4-6 | 6-12 | 12-16 | 16-22 | 22-24 | ∆t, ч
Рг, МВт | 52.8 | 52.8 | 88 | 70.4 | 123.2 | 52.8 | Лето
Qг, МВар | 39.6 | 39.6 | 66 | 52.8 | 92.4 | 39.6
9 Карта загрузки генераторов:
∆t, ч | 0-4 | 4-6 | 6-12 | 12-16 | 16-22 | 22-24 | ∆t, ч
n | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | Зима
n | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | Лето
10. График нагрузки на НН: тип Б
∆t, ч | 0-4 | 4-6 | 6-12 | 12-16 | 16-22 | 22-24 | ∆t, ч |  | P нг = | 80
Рнг, % | 60% | 60% | 80% | 70% | 100% | 60% | Зима
Рнг, % | 40% | 60% | 50% | 50% | 80% | 50% | Лето |  | cos fi = | 0.8 |  | tan fi = | 0.75
11. График нагрузки на НН в именованных единицах:
∆t, ч | 0-4 | 4-6 | 6-12 | 12-16 | 16-22 | 22-24 | ∆t, ч
Рнг, МВт | 48 | 48 | 64 | 56 | 80 | 48 | Зима
Qнг, МВар | 36 | 36 | 48 | 42 | 60 | 36
∆t, ч | 0-4 | 4-6 | 6-12 | 12-16 | 16-22 | 22-24 | ∆t, ч
Рнг, МВт | 32 | 48 | 40 | 40 | 64 | 40 | Лето
Qнг, МВар | 24 | 36 | 30 | 30 | 48 | 30
12. График нагрузки на один агрегат:
∆t, ч | 0-4 | 4-6 | 6-12 | 12-16 | 16-22 | 22-24 | ∆t, ч |  |  | N агрегатов = |  | 8
n | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Зима
Рнг, МВт | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 6
Qнг, МВар | 4.5 | 4.5 | 6 | 5.25 | 7.5 | 4.5
n | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Лето
Рнг, МВт | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5
Qнг, МВар | 3 | 4.5 | 3.75 | 3.75 | 6 | 3.75
Вариант 1 | 4 блока по 2 генератора |  |  | 2*22= | 44 | МВт | укрупнение возможно |  |  | <dPaв = 75 МВт
13 Карта загрузки генераторов блоков ЗИМА
∆t, ч | 0-4 |  | 4-6 | 6-12 | 6-12 | 18-22 | 12-16 |  | 16-22 | 12-18 | 22-24 | 22-24 | ∆t, ч |  | Тр работает
| Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2
Б1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 2 |  | +
Б2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 2 |  | +
Б3 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | + | + | 0 | 0-1-2 |  | +
Б4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0-2 |  | +
14 Карта загрузки генераторов блоков ЛЕТО
∆t, ч | 0-4 |  | 4-6 | 6-12 | 6-12 | 18-22 | 12-16 | 0-6 | 16-22 | 12-18 | 22-24 | 22-24 | ∆t, ч |  | Тр работает
| Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2
Б1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 2 |  | +
Б2 | + | 0 | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + | + | 1--2 |  | +
Б3 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0-1-2 |  | +
Б4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0-4 |  | 4-6 | 6-12 | 6-12 | 18-22 | 12-16 |  | 16-22 | 12-18 | 22-24 | 22-24 |  | 0-4 | 4-6 | 6-12 | 12-16 | 16-22 | 22-24
Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Б1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Б2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Б3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Б4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
0-4 |  | 4-6 | 6-12 | 6-12 | 18-22 | 12-16 |  | 16-22 | 12-18 | 22-24 | 22-24 |  | 0-4 | 4-6 | 6-12 | 12-16 | 16-22 | 22-24
Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Б1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Б2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Б3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Б4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6400
15. График нагрузки трансформаторов блока | [5 empty] | Рг | 22 |  | в блоке | 2 | генератора |  | 4 | блока
Нормальный режим. Зима | [5 empty] | Qг | 16.5
Нормальный режим. ЛЕТО
∆t, ч |  | 0-4 | 4-6 | 6-12 | 12-16 | 16-22 | 22-24 |  | ∆t, ч |  | 0-4 | 4-6 | 6-12 | 12-16 | 16-22 | 22-24 |  | 1600 | 1600 | 1225 | 1406.25 | 900 | 1600
Блок 1 | Рг, МВт | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |  | Блок 1 | Рг, МВт | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |  | 1600 | 1600 | 1225 | 1406.25 | 900 | 1600
| Qг, МВар | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |  |  | Qг, МВар | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |  | 225 | 225 | 576 | 20.25 | 900 | 49
| Рнг, МВт | 12 | 12 | 16 | 14 | 20 | 12 |  |  | Рнг, МВт | 8 | 12 | 10 | 10 | 16 | 10 |  | 225 | 225 | 400 | 306.25 | 900 | 225
| Qнг , МВар | 9 | 9 | 12 | 10.5 | 15 | 9 |  |  | Qнг , МВар | 6 | 9 | 7.5 | 7.5 | 12 | 7.5
| Ртр, МВт | 32 | 32 | 28 | 30 | 24 | 32 |  |  | Ртр, МВт | 36 | 32 | 34 | 34 | 28 | 34 |  | 6400 | 3200 | 7350 | 5625 | 5400 | 3200
| Qтр, МВар | 24 | 24 | 21 | 22.5 | 18 | 24 |  |  | Qтр, МВар | 27 | 24 | 25.5 | 25.5 | 21 | 25.5 |  | 6400 | 3200 | 7350 | 5625 | 5400 | 3200
| Sтр, МВА | 40 | 40 | 35 | 37.5 | 30 | 40 |  |  | Sтр, МВА | 45 | 40 | 42.5 | 42.5 | 35 | 42.5 |  | 900 | 450 | 3456 | 81 | 5400 | 98
Блок 2 | Рг, МВт | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |  | Блок 2 | Рг, МВт | 8.8 | 8.8 | 44 | 26.4 | 44 | 8.8 |  | 900 | 450 | 2400 | 1225 | 5400 | 450
| Qг, МВар | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |  |  | Qг, МВар | 6.6 | 6.6 | 33 | 19.8 | 33 | 6.6
| Рнг, МВт | 12 | 12 | 16 | 14 | 20 | 12 |  |  | Рнг, МВт | 8 | 12 | 10 | 10 | 16 | 10
| Qнг , МВар | 9 | 9 | 12 | 10.5 | 15 | 9 |  |  | Qнг , МВар | 6 | 9 | 7.5 | 7.5 | 12 | 7.5 |  | 2025 | 1600 | 1806.25 | 1806.25 | 1225 | 1806.25
| Ртр, МВт | 32 | 32 | 28 | 30 | 24 | 32 |  |  | Ртр, МВт | 0.8 | -3.2 | 34 | 16.4 | 28 | -1.2 |  | 1 | 16 | 1806.25 | 420.25 | 1225 | 2.25
| Qтр, МВар | 24 | 24 | 21 | 22.5 | 18 | 24 |  |  | Qтр, МВар | 0.6 | -2.4 | 25.5 | 12.3 | 21 | -0.9 |  | 100 | 225 | 156.25 | 156.25 | 576 | 156.25
| Sтр, МВА | 40 | 40 | 35 | 37.5 | 30 | 40 |  |  | Sтр, МВА | 1 | 4 | 42.5 | 20.5 | 35 | 1.5 |  | 100 | 225 | 156.25 | 156.25 | 400 | 156.25
Блок 3 | Рг, МВт | 0 | 0 | 35.2 | 17.6 | 44 | 17.6 |  | Блок 3 | Рг, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0
| Qг, МВар | 0 | 0 | 26.4 | 13.2 | 33 | 13.2 |  |  | Qг, МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 0 |  | 8100 | 3200 | 10837.5 | 7225 | 7350 | 3612.5
| Рнг, МВт | 12 | 12 | 16 | 14 | 20 | 12 |  |  | Рнг, МВт | 8 | 12 | 10 | 10 | 16 | 10 |  | 4 | 32 | 10837.5 | 1681 | 7350 | 4.5
| Qнг, МВар | 9 | 9 | 12 | 10.5 | 15 | 9 |  |  | Qнг, МВар | 6 | 9 | 7.5 | 7.5 | 12 | 7.5 |  | 400 | 450 | 937.5 | 625 | 3456 | 312.5
| Ртр, МВт | -12 | -12 | 19.2 | 3.6 | 24 | 5.6 |  |  | Ртр, МВт | -8 | -12 | -10 | -10 | 19.2 | -10 |  | 400 | 450 | 937.5 | 625 | 2400 | 312.5
| Qтр, МВар | -9 | -9 | 14.4 | 2.7 | 18 | 4.2 |  |  | Qтр, МВар | -6 | -9 | -7.5 | -7.5 | 14.4 | -7.5
| Sтр, МВА | 15 | 15 | 24 | 4.5 | 30 | 7 |  |  | Sтр, МВА | 10 | 15 | 12.5 | 12.5 | 24 | 12.5
Блок 4 | Рг, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |  | Блок 4 | Рг, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Qг, МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |  |  | Qг, МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рнг, МВт | 12 | 12 | 16 | 14 | 20 | 12 |  |  | Рнг, МВт | 8 | 12 | 10 | 10 | 16 | 10
| Qнг, МВар | 9 | 9 | 12 | 10.5 | 15 | 9 |  |  | Qнг, МВар | 6 | 9 | 7.5 | 7.5 | 12 | 7.5
| Ртр, МВт | -12 | -12 | -16 | -14 | 24 | -12 |  |  | Ртр, МВт | -8 | -12 | -10 | -10 | -16 | -10
| Qтр, МВар | -9 | -9 | -12 | -10.5 | 18 | -9 |  |  | Qтр, МВар | -6 | -9 | -7.5 | -7.5 | -12 | -7.5
| Sтр, МВА | 15 | 15 | 20 | 17.5 | 30 | 15 |  |  | Sтр, МВА | 10 | 15 | 12.5 | 12.5 | 20 | 12.5
|  | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 |  |  |  | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2
Вариант 2 | 2 блока по 3 генератора и 1 блок с 2 генераторами |  |  |  |  | 3*22=66 | МВт | укрупнение возможно |  |  | <dPaв = 75 МВт
13 Карта загрузки генераторов блоков ЗИМА
Тр работает
∆t, ч | 0-4 |  |  |  | 4-6 |  |  |  | 6-12 |  |  |  | 12-16 |  |  |  | 16-22 |  |  |  | 22-24 |  |  |  | ∆t, ч
| Г1 | Г2 | Г3 |  | Г1 | Г2 | Г3 |  | Г1 | Г2 | Г3 |  | Г1 | Г2 | Г3 |  | Г1 | Г2 | Г3 |  | Г1 | Г2 | Г3 |  |  |  | 0
Б1 | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | 3 |  | +
Б2 | + |  |  |  | + |  |  |  | + | + | + |  | + | + |  |  | + | + | + |  | + | + |  |  | 1--2--3 |  | +
Б3 | [16 empty] | + | + | [6 empty] | 0--2 |  | +
14 Карта загрузки генераторов блоков ЛЕТО
Тр работает
∆t, ч | 0-4 |  |  |  | 4-6 |  |  |  | 6-12 |  |  |  | 12-16 |  |  |  | 16-22 |  |  |  | 22-24 |  |  |  | ∆t, ч
| Г1 | Г2 | Г3 |  | Г1 | Г2 | Г3 |  | Г1 | Г2 | Г3 |  | Г1 | Г2 | Г3 |  | Г1 | Г2 | Г3 |  | Г1 | Г2 | Г3 |  |  |  | 0
Б1 | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | 3 |  | +
Б2 | [8 empty] | + | + |  |  | + |  |  |  | + | + | + |  | + |  |  |  | 1--2--3 |  | +
Б3 | [24 empty] | 0 |  | 0
зима
∆t, ч | 0-4 |  |  |  | 4-6 |  |  |  | 6-12 |  |  |  | 12-16 |  |  |  | 16-22 |  |  |  | 22-24 | [5 empty] | 0-4 | 4-6 | 6-12 | 12-16 | 16-22 | 22-24
| Г1 | Г2 | Г3 |  | Г1 | Г2 | Г3 |  | Г1 | Г2 | Г3 |  | Г1 | Г2 | Г3 |  | Г1 | Г2 | Г3 |  | Г1 | Г2 | Г3
Б1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | Б1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Б2 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  |  | Б2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2
Б3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Б3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
лето
∆t, ч | 0-4 |  |  |  | 4-6 |  |  |  | 6-12 |  |  |  | 12-16 |  |  |  | 16-22 |  |  |  | 22-24 | [5 empty] | 0-4 | 4-6 | 6-12 | 12-16 | 16-22 | 22-24
| Г1 | Г2 | Г3 |  | Г1 | Г2 | Г3 |  | Г1 | Г2 | Г3 |  | Г1 | Г2 | Г3 |  | Г1 | Г2 | Г3 |  | Г1 | Г2 | Г3
Б1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | Б1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Б2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  |  | Б2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1
Б3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Б3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. График нагрузки трансформаторов блока | [5 empty] | Рг | 22 |  | в блоке | 3 | генератора |  | 2 | блока | и 1 блок | с | 2 | генераторами
Нормальный режим. Зима | [5 empty] | Qг | 16.5
Нормальный режим. ЛЕТО
∆t, ч |  | 0-4 | 4-6 | 6-12 | 12-16 | 16-22 | 22-24 |  | ∆t, ч |  | 0-4 | 4-6 | 6-12 | 12-16 | 16-22 | 22-24 |  | 3600 | 3600 | 2756.25 | 3164.0625 | 2025 | 3600
Блок 1 | Рг, МВт | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |  | Блок 1 | Рг, МВт | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |  | 25 | 25 | 2756.25 | 826.5625 | 2025 | 1056.25
| Qг, МВар | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |  |  | Qг, МВар | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |  | 225 | 225 | 400 | 306.25 | 900 | 225
| Рнг, МВт | 18 | 18 | 24 | 21 | 30 | 18 |  |  | Рнг, МВт | 12 | 18 | 15 | 15 | 24 | 15
| Qнг , МВар | 13.5 | 13.5 | 18 | 15.75 | 22.5 | 13.5 |  |  | Qнг , МВар | 9 | 13.5 | 11.25 | 11.25 | 18 | 11.25 |  | 14400 | 7200 | 16537.5 | 12656.25 | 12150 | 7200
| Ртр, МВт | 48 | 48 | 42 | 45 | 36 | 48 |  |  | Ртр, МВт | 54 | 48 | 51 | 51 | 42 | 51 |  | 100 | 50 | 16537.5 | 3306.25 | 12150 | 2112.5
| Qтр, МВар | 36 | 36 | 31.5 | 33.75 | 27 | 36 |  |  | Qтр, МВар | 40.5 | 36 | 38.25 | 38.25 | 31.5 | 38.25 |  | 900 | 450 | 2400 | 1225 | 5400 | 450
| Sтр, МВА | 60 | 60 | 52.5 | 56.25 | 45 | 60 |  |  | Sтр, МВА | 67.5 | 60 | 63.75 | 63.75 | 52.5 | 63.75
Блок 2 | Рг, МВт | 22 | 22 | 66 | 44 | 66 | 44 |  | Блок 2 | Рг, МВт | 0 | 0 | 44 | 22 | 66 | 22
| Qг, МВар | 16.5 | 16.5 | 49.5 | 33 | 49.5 | 33 |  |  | Qг, МВар | 0 | 0 | 33 | 16.5 | 49.5 | 16.5 |  | 4556.25 | 3600 | 4064.0625 | 4064.0625 | 2756.25 | 4064.0625
| Рнг, МВт | 18 | 18 | 24 | 21 | 30 | 18 |  |  | Рнг, МВт | 18 | 18 | 24 | 21 | 30 | 18 |  | 506.25 | 506.25 | 625 | 1.5625 | 2025 | 25
| Qнг , МВар | 13.5 | 13.5 | 18 | 15.75 | 22.5 | 13.5 |  |  | Qнг , МВар | 13.5 | 13.5 | 18 | 15.75 | 22.5 | 13.5 |  | 100 | 225 | 156.25 | 156.25 | 400 | 156.25
| Ртр, МВт | 4 | 4 | 42 | 23 | 36 | 26 |  |  | Ртр, МВт | -18 | -18 | 20 | 1 | 36 | 4
| Qтр, МВар | 3 | 3 | 31.5 | 17.25 | 27 | 19.5 |  |  | Qтр, МВар | -13.5 | -13.5 | 15 | 0.75 | 27 | 3 |  | 18225 | 7200 | 24384.375 | 16256.25 | 16537.5 | 8128.125
| Sтр, МВА | 5 | 5 | 52.5 | 28.75 | 45 | 32.5 |  |  | Sтр, МВА | 22.5 | 22.5 | 25 | 1.25 | 45 | 5 |  | 2025 | 1012.5 | 3750 | 6.25 | 12150 | 50
Блок 3 | Рг, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |  | Блок 3 | Рг, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 450 | 937.5 | 625 | 2400 | 312.5
| Qг, МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |  |  | Qг, МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рнг, МВт | 12 | 12 | 16 | 14 | 20 | 12 |  |  | Рнг, МВт | 8 | 12 | 10 | 10 | 16 | 10
| Qнг , МВар | 9 | 9 | 12 | 10.5 | 15 | 9 |  |  | Qнг , МВар | 6 | 9 | 7.5 | 7.5 | 12 | 7.5
| Ртр, МВт | -12 | -12 | -16 | -14 | 24 | -12 |  |  | Ртр, МВт | -8 | -12 | -10 | -10 | -16 | -10
| Qтр, МВар | -9 | -9 | -12 | -10.5 | 18 | -9 |  |  | Qтр, МВар | -6 | -9 | -7.5 | -7.5 | -12 | -7.5
| Sтр, МВА | 15 | 15 | 20 | 17.5 | 30 | 15 |  |  | Sтр, МВА | 10 | 15 | 12.5 | 12.5 | 20 | 12.5
|  | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 |  |  |  | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2
|  |  | цена | S тр ном | S max |  |  |  |  | вар 1 |  |  |  |  | вар 2
Вар 1 | ТРДН 40000/110 |  | 88000 | 40 | 45 |  |  |  |  | h`= | 18 |  |  |  | h`= | 16
Вар 2 | ТРДН 63000/110 |  | 110000 | 63 | 67.5 |  |  |  |  | K2`= | 1.0785 |  |  |  | K2`= | 1.0271
[10 empty] | К1= | 0.875 |  |  |  | K1= | 0.79191
[10 empty] | Kmax= | 1.125 |  |  |  | Kmax= | 1.0714
[10 empty] | 0,9* K max= | 1.0125 |  |  |  | 0,9* K max= | 0.96429
ИНАЧЕ пример для одного варианта
[10 empty] | 0,9* K max | < | K2` |  |  | 0,9* K max | < | K2` |  |  | 0,9* K max | > | K2`
[10 empty] | 1.0125 | < | 1.0785 |  |  | 0.96429 | < | 1.0271
значит K2=0,9 *K max
[10 empty] | значит K2=K max |  | 1.125 |  |  | значит K2=K max |  | 1.0714
[10 empty] | h= | h`= | 18 |  |  | h= | h`= | 16 |  |  | h= | ((R2`)^2*h`)/(0,9*Kmax)^2
по таблице для 20 градусов
[10 empty] | по таблице для 20 градусов |  |  |  |  | K1= | 0.79191
[10 empty] | K1= | 0.88 |  |  |  | Kдоп= | 1.06
[10 empty] | Kдоп= | 1.03
[10 empty] | К2 | > | К доп |  |  | К2 | > | К доп
[10 empty] | Значит выбираем более мощный трансформатор |  |  |  |  | Значит выбираем более мощный трансформатор
Новый выбор
|  |  | цена | S тр ном | S max | кол-во
Вар 1 | ТРДН 63000/110 |  | 88000 | 63 | 45 | 4
Вар 2 | ТРДН 80000/110 |  | 110000 | 80 | 67.5 | 3
| вар 1 |  | вар 2
Цена , тыс руб | 110 |  | 126
P к, кВт | 245 |  | 310
P x, кВт | 50 |  | 58
рисуночек для 2 вариантов
Вариант 1 | [7 empty] | Вариант 2
Ору 110 кВт с выключателем |  | стоимость выключателя тыс руб |  | стоимость ячейки тыс руб |  |  | кол-во | Ору 110 кВт с выключателем |  |  |  | стоимость выключателя тыс руб |  | стоимость ячейки тыс руб |  |  | кол-во
ВВУ-11O-40/2000У1 |  | 33 |  | 64.1 |  |  | 4 | ВВУ-11O-40/2000У1 |  |  |  | 33 |  | 64.1 |  |  | 3
Ячейка с выключателем на вводе без реактора |  |  |  | стоимость общая тыс руб |  |  |  | Ячейка с выключателем на вводе без реактора |  |  |  | стоимость общая тыс руб
МГ-20 |  |  |  | 17.6 |  |  | 8 | МГ-20 |  |  |  | 17.6 |  |  |  |  | 8
КРУ |  |  |  | 1.48 |  |  | 8 | КРУ |  |  |  | 1.48 |  |  |  |  | 6
Суммарные капиталовложения (только переменная часть структурной схемы) | [7 empty] | К тр= | 3 | * | 110000 | * | 1.25 | = | 412500 | руб
[8 empty] | Кяч= | 3 | * | 64.1 | + | 8 | * | 17.6 | + | 6 | * | 1.48 | = | 341.98 | тыс руб | 341980 | руб
[8 empty] | К= | К тр | + | Кяч | = | 412841.98 | руб
|  | a= | 1.25 | коэф транспортировки
К тр= | 4 | * | 88000 | * | 1.25 | = | 440000 | руб
Кяч= | 4 | * | 64.1 | + | 8 | * | 17.6 | + | 8 | * | 1.48 | = | 409.04 | тыс руб | 409040 | руб
К= | К тр | + | Кяч | = | 440409.04 | руб
Издержки структурной схемы
И обсл= | 13212.2712 | руб | [5 empty] | И обсл= | 12385.2594 | руб
И ам= | 25543.7243 | руб | [5 empty] | И ам= | 23944.8348 | руб
количество часов работы трансформатора автоматически НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
W потери хх сут зима | = | 3600 | кВт*ч |  |  |  |  | W потери хх сут зима | = | 3132 | кВт*ч
W потери хх сут лето | = | 3000 | кВт*ч |  |  |  |  | W потери хх сут лето | = | 2784 | кВт*ч
W потери хх | = | 1275000 | кВт*ч |  |  |  |  | W потери хх | = | 1120560 | кВт*ч
W потери кз сут зима | = | 5158.0247 | кВт*ч |  |  |  |  | W потери кз сут зима | = | 5581.2109 | кВт*ч
W потери кз сут лето | = | 4416.0494 | кВт*ч |  |  |  |  | W потери кз сут лето | = | 5563.0469 | кВт*ч
W потери кз | = | 1834450.6173 | кВт*ч |  |  |  |  | W потери кз | = | 2035961.3281 | кВт*ч
Определить число часов использования наибольшей мошности
Тнб= | 6132 | часов
b потери = | 0.020736 | о е /кВт*ч
И потери ээ= | 64477.568 | руб | [5 empty] | И потери ээ= | 65453.6263 | руб
И= | 103233.5635 | руб | [5 empty] | И= | 101783.7205 | руб
|  |  | E н= | 0.12
З прив= | 156082.6483 | руб | [5 empty] | З прив= | 151324.7581 | руб
пусть З прив 1=100%
тогда
Зприв2= | 96.9517 | %
Вывод
Выбираем первый вариант, потому что при увеличение установленной мощности станции есть возможность укрупнения блоков
без создания нового блока, что невозможно во втором варианте.