## Slide 1: Вспомогательное оборудование ГЭУ
Регулирование частоты вращения
агрегата

## Slide 2: Условие постоянства частоты вращения
Ма
Мс
Мт
=
Условие равномерного вращения:
Ма =
Мт +
Мс
= const
или
= 0

## Slide 3: Момент турбины
Мт
Мт =
=
или

## Slide 4: Момент сопротивления
Мс
Мс = Мген + Мтр
Мтр » const ,
М ген = f ( P(r, l, c))

## Slide 5: Условия баланса моментов
М
w
M1
w1
1
M2
w2
2
a01 = const
a02 = const
P1
P2 < P1
Снижение нагрузки
a02 < a01
Уменьшение а0:
Статическая
характеристика
регулятора
Астатическая
характеристика
регулятора
Статизм регулятора
(макс - мин)
bp =   100%
н

## Slide 6: Регулятор прямого действия
Ма
Маятник
Опора
Турбина
Затвор

## Slide 7: Гидромеханический регулятор без обратной связи
Масло
Ма
К кольцу НА
От вала
турбины
Отличие от регулятора
прямого действия-
воздействие на затвор
через гидроусилитель
Особенность: равновесие
маятника наступает при
разных соотношениях
положения и угловой
скорости маятника

## Slide 8: Гидромеханический регулятор с ЖОС
Ма
Масло
ЖОС возвращает
маятник в точку
равновесия
Действие ЖОС
может привести к
передозировке
воздействия

## Slide 9: Гидромеханический регулятор с ЖОС и ГОС
Ма
МИЧО
Масло
ГОС снижает
избыточное
воздействие ЖОС

## Slide 10: Общие свойства гидромеханических регуляторов
Ма
МИЧО
Масло
1. Измеритель- механический
1
2. Схема сравнения –
механическая
2
3. Исполнительная схема –
гидромеханическая
(с усилением)
3

## Slide 11: Другие виды АРЧВ
Выбор
Сбор
Процесс
Z
R
W0
Y0
X
Y
Сбор- измерение
Выбор- сравнение
U0 - исполнение
U0
Другие виды АРЧВ:
измеритель – электрический
сравнение – электрическая
(электронная) схема
-исполнение – гидромеханический
усилитель
АРЧВ с электрическими схемами
измерения и сравнения относятся
к электрогидравлическим (ЭГР)

## Slide 12: Регуляторы частоты вращения ГА
используются во всех существующих системах
автоматизированного управления ГЭУ для поддержания
и изменения величины активной мощности станции.